# 桂电调度〔2025〕7号附件

广西电网调峰调度规则（试行）

为稳步提升可再生能源消纳规模，推动实现碳达峰碳中和目标，根据国家和自治区相关政策规定，结合我区电力系统实际运行调度情况，制定本规则。

# 一、适用范围

本规则适用于非电力现货市场运行期间的各类电源调峰调度安排。电力现货市场运行期间（含试运行阶段），“报量报价”电源发电调峰调度安排根据电力现货市场出清结果执行，非“报量报价”电源按本规则执行。

# 二、总体原则

在保障广西电网安全稳定运行和电力稳定可靠供应前提下，以促进可再生能源消纳为导向，落实自治区能源局制定的新能源利用率目标，按照“公平、公正、公开”原则，对各类电力资源进行调峰调度，统筹做好发电安排与可再生能源消纳。

# 三、具体规则

当电网出现调峰需求时，按照以下次序开展发电调峰调度:先采取常规调节手段，再到电力辅助服务市场化手段，其次执行应急协调手段，最后采取限制可再生能源发电出力手段。具体为：

## （一）常规调节手段

1.调用水电机组参与无偿调峰。在不弃水前提下，经综合考虑上下游来水情况，以及兼顾考虑备用、调频、调压等电网运行基本需求和防汛、生态、航运等社会需求，由广西电网电力调度控制中心（以下简称广西中调）会同各设区市电力调度机构，安排具备调节能力的水电机组参与系统调峰。对已失去调节能力的水电机组，原则上按实际来水情况运行。

2.在无偿调峰负荷区间，调用煤电、燃气机组降低发电出力参与调峰。煤电机组调节下限值，原则上取供热最低保障负荷与50%负荷率中的高者；燃气机组调节下限值，原则上取供热最低保障负荷。(根据南方区域电力辅助服务管理实施细则，煤电机组有偿调峰基准值为额定容量50%，煤电机组100%至50%额定容量范围作为基本调峰区间由并网煤电机组义务提供)

3.调用未参与调峰辅助服务市场化交易的独立储能充电调峰。在条件具备的情况下，兼顾储能经济性，独立储能电站按每日“一充一放”运行，必要时按每日“两充两放”运行。

4.调用新能源发电项目配套建设储能设施、新能源一体化项目储能设施，在不用主网电的前提下按最大能力充电调峰。

5.根据调管关系调用或申请南方电网电力调度控制中心（以下简称南网总调）按照综合利用小时数趋同的原则，调用抽水蓄能电站进行调峰。因调峰安排抽水蓄能电站开泵运行后，后续应在负荷高峰时段按照“以抽定发”原则安排抽水蓄能发电计划。

6.根据未来两周电力供需形势，按电力市场化交易合同完成率由高至低依次安排煤电机组停机备用。安排已完成电力市场化交易合同的非安全约束、非供热燃煤电厂全厂停机。

7.调整省间送受电计划。申请南网总调调整“西电计划”“云电送桂”等跨省区送受电计划进行调峰。

## （二）电力辅助服务市场化手段

1.调峰市场深度调峰。煤电机组、独立储能设施、需求响应资源聚合体等可调节资源，按照市场交易规则进行深度调峰。（对于电网调峰时段煤电机组超过50%额定容量出力的电量，按市场规则执行相应费用分摊）

2.调峰市场启停调峰。煤电机组、燃气机组按照市场交易规则进行启停调峰。

3.低谷富余电力消纳交易调峰。市场用户按交易规则通过低谷富余电力消纳交易参与调峰。

## （三）应急协调手段

1.充分调用（一）、（二）手段中仍有剩余调节能力的资源。

2.申请南网总调安排核电机组降功率运行。

3.申请南网总调启动跨省区电力应急调度。

4.市场化电量未完成的煤电机组应急停机。按电力市场化交易合同完成率由高至低依次安排非安全约束、非供热的市场化电量未完成的燃煤电厂全厂停机。

5.仍不能满足广西电网调峰需求的，申请南网总调安排核电机组停机。

## （四）限制可再生能源发电出力手段

当采取（一）、（二）、（三）手段后仍不能满足广西电网调峰需求的，由广西中调执行可再生能源发电出力限制。

1.限制在年度市场化交易方案中规定的全电量参与市场化交易的集中式新能源发电出力。

广西中调根据电网运行情况确定发电出力限制规模。非现货环境下，各有关新能源场站根据新能源出力限制指数由高至低次序依次按照限制比例执行发电出力限制。现货环境下，所有新能源场站按出力限制指数排序依次承担调峰缺口后，非“报量报价”新能源厂站直接执行压减后的出力计划，同时纳入现货出清边界进行出清，“报量报价”新能源场站按出清结果执行。

新能源场出力限制指数按调度对象计算。某一交易周期内的新能源出力限制指数=0.5*市场化交易电量完成率+0.2*AGC应用情况+0.3*配套储能综合调用情况。计算公式和系数根据后续实际运行情况适时调整。出力限制指数每日上午10:00更新，若正处于限制出力状态，则推迟至该次限出力过程结束后、下次限出力过程开始前更新。

市场化交易电量完成率=所在交易周期（暂定为周）该场站截至D-1日（D为弃电日，下同）的累计上网电量/该交易周期所持净合同电量，其中累计上网电量采用调度OCS系统新能源场站上网功率积分电量结果。参与交易场站的市场化交易电量完成率上限暂定为500%，对于净合同电量为0的新能源场站，完成率取同期参与交易场站完成率最大值的1.1倍，上限为550%。新交易周期首日的完成率参照上一完整交易周期的完成率。

AGC应用情况取值为0或1，场站AGC联调和AGC闭环控制全部已完成则取0，未全部完成取1。新投产新能源场站第1个月默认取0。

配套储能综合调用情况=1-∑市场化项目储能调用情况*市场化项目容量/新能源场站投产容量-∑保障性项目容量/新能源场站投产容量。储能调用情况根据过去一周储能设施实际充电电量进行计算，市场化项目储能调用情况=市场化项目储能占该储能设施并网容量比例*过去一周该储能设施充电电量/（该储能设施可调容量*2h*7天）。使用煤电机组灵活性改造新增调节容量代替配储的情况参照常规储能电站计算。所含项目全部为保障性项目的新能源场站，配套储能综合调用情况计算结果应为0。

集中式新能源场站限制出力下限为：风电场仅保留一台已在调度备案、场站内容量最小的机组满足厂用电；光伏电站按满足站用电且不向主网送电。

2.限制水电发电出力。集中式新能源最大降至厂用电功率后仍有调峰缺口的，在保障备用、调频、调压等电网运行基本需求和防汛、生态、航运等社会需求的前提下，安排水电按可发能力等比例进行发电出力限制。

3.限制分布式新能源发电出力。限制集中式新能源出力和水电出力后仍有调峰缺口的，限制分布式新能源发电出力。

# 四、其他

（一）统筹做好可再生能源消纳。广西中调应综合考虑西电东送优先计划完成情况、新能源与负荷预测、水电丰枯期特性、核电功率升降特性与核电安全要求、煤电机组调峰与启停要求、调峰市场交易情况、储能运行情况、电网安全约束、电力供应等因素，合理合规安排各类电源参与调峰。确有必要调整日前计划和各类调峰手段实施顺序的，应做好记录。当采取限制可再生能源发电出力手段后，广西中调应按照有关规定做好限制发电量统计。

（二）做好日前、日内调峰衔接。省间送受电、启停调峰、应急协调手段应在日前安排，原则上日内只执行日前安排的计划，其中省间送受电可根据日内运行情况申请南网总调调整。

（三）各并网运行主体应服从电力调度指令，根据本规则及其他有关规定参与运行调节，并按规定承担可能产生的运行考核或市场化交易费用。

（四）各供热煤电企业应落实国家关于煤电机组“三改”联动要求，加快实施机组灵活性改造与热电解耦，提升调峰能力，减少供热对机组调峰能力的影响。必要时，自治区确定供热机组出力压减清单后，由广西中调执行。

本规则如遇国家、自治区政策调整，有与新政策要求不一致的，按照国家、自治区最新政策执行。